## metrinet_calibration_records
good_calib_event | bwfl_id | calib_datetime | good_datetime | metrinet_cl | dpd_avg_cl | diff_cl | calibrated | slope | temp | notes
1 | BW1_1 | 2022-03-30 14:30 | 2022-04-06 | 0.85 | 0.77333 | 0.076667 | n | 0.42 | 11 | off due to corroded cable/connection on Q52. No cal, sensor still polarising
1 | BW2 | 2022-03-30 12:08 | 2022-04-06 | 0.85 | 0.72 | 0.13 | y | 0.68 | 12 | cal'd to 0.72
1 | BW3 | 2022-03-30 10:10 | 2022-04-06 | 0.5 | 0.69667 | -0.19667 | y | 1.25 | 12 | cal'd to 0.69
1 | BW4_1 | 2022-03-30 13:20 | 2022-04-06 | 0.61 | 0.59667 | 0.013333 | n | 1.84 | 12 | no cal req
1 | BW5 | 2022-03-30 10:36 | 2022-04-06 | 0.46 | 0.71 | -0.25 | y | 0.44 | 12 | cal'd to 0.70
1 | BW6 | 2022-03-30 11:05 | 2022-04-06 | 0.42 | 0.66333 | -0.24333 | y | 0.42 | 12 | cal'd to 0.66
1 | BW7 | 2022-03-30 09:30 | 2022-04-06 | 0.42 | 0.40667 | 0.013333 | n | 0.6 | 13 | no cal req
1 | BW9_1 | 2022-03-30 11:34 | 2022-04-06 | 0.61 | 0.70333 | -0.093333 | y | 2.2 | 11 | cal'd to 0.70
1 | BW10 | 2022-03-30 15:15 | 2022-04-06 | 0.59 | 0.60333 | -0.013333 | n | 0.56 | 11 | no cal req
1 | BW11/13 | 2022-03-30 16:15 | 2022-04-06 | 0.66 | 0.71333 | -0.053333 | y | 0.9 | 10 | cal'd to 0.70
1 | BW12_1 | 2022-03-30 09:00 | 2022-04-06 | 0.83 | 0.76667 | 0.063333 | y | 1 | 11 | cal'd to 0.77. Replaced battery.
2 | BW1_1 | 2022-05-11 13:46 | 2022-05-12 | 0.58 | 0.71 | -0.13 | y | 0.35 | 15 | cal'd to 0.70
2 | BW2 | 2022-05-11 12:37 | 2022-05-12 | 0.52 | 0.55 | -0.03 | n | 0.68 | 16 | flow ok
2 | BW3 | 2022-05-11 10:27 | 2022-05-12 | 0.43 | 0.53667 | -0.10667 | y | 0.99 | 16 | cal'd to 0.55
2 | BW4_1 | 2022-05-11 13:05 | 2022-05-12 | 0.69 | 0.69667 | -0.0066667 | n | 1.84 | 16 | low flow, blocked restrictor
2 | BW5 | 2022-05-11 10:35 | 2022-05-12 | 0.37 | 0.54667 | -0.17667 | y | 0.32 | 16 | cal'd to 0.53
2 | BW6 | 2022-05-11 11:04 | 2022-05-12 | 0.43 | 0.49667 | -0.066667 | n | 1.42 | 16 | flow ok
2 | BW7 | 2022-05-11 09:42 | 2022-05-12 | 0.24 | 0.24667 | -0.0066667 | n | 0.6 | 17 | flow ok, no cal req
2 | BW9_1 | 2022-05-11 11:26 | 2022-05-12 | 0.51 | 0.57667 | -0.066667 | n | 2.2 | 16 | flow ok, no cal req
2 | BW10 | 2022-05-11 15:06 | 2022-05-12 | 0.62 | 0.74667 | -0.12667 | y | 0.47 | 16 | cal'd to 0.75
2 | BW11/13 | 2022-05-11 15:51 | 2022-05-12 | 0.51 | 0.80333 | -0.29333 | y | 0.49 | 17 | flow ok, cal'd to 0.85
2 | BW12_1 | 2022-05-11 09:31 | 2022-05-12 | 0.5 | 0.62333 | -0.12333 | y | 0.85 | 14 | cla'd to 0.62
3 | BW1_1 | 2022-06-28 12:00 | 2022-06-29 | 0.54 | 0.61667 | -0.076667 | y | 0.32 | 18 | cal'd to 0.60, flow good
3 | BW2 | 2022-06-28 11:20 | 2022-06-29 | 0.48 | 0.58667 | -0.10667 | y | 0.54 | 20 | cal'd to 0.60 flow good
3 | BW3 | 2022-06-28 09:36 | 2022-06-29 | 0.14 | 0.31333 | -0.17333 | n | 0.99 | 19 | no cal req flow good
3 | BW4_1 | 2022-06-28 11:40 | 2022-06-29 | 0.62 | 0.61333 | 0.0066667 | n | 1.84 | 19 | no cal req, flow good
3 | BW5 | 2022-06-28 09:50 | 2022-06-29 | 0.06 | 0.10333 | -0.043333 | n | 0.32 | 20 | no cal req flow good very low cl2
3 | BW6 | 2022-06-28 10:20 | 2022-06-29 | 0.12 | 0.2 | -0.08 | y | 0.84 | 20 | cal'd to 0.20 flow ok clean turb sensor flushed flow cell
3 | BW7 | 2022-06-28 09:15 | 2022-06-29 | 0.02 | 0.026667 | -0.0066667 | n | 0.6 | 20 | no flow, blocked hydrant cap, replaced push fit fitting
3 | BW9_1 | 2022-06-28 11:00 | 2022-06-29 | 0.47 | 0.60333 | -0.13333 | y | 1.74 | 20 | cal'd to 0.60 flow good
3 | BW10 | 2022-06-28 12:30 | 2022-06-29 | 0.67 | 0.66333 | 0.0066667 | n | 0.47 | 19 | no cal req good flow
3 | BW11/13 | 2022-06-28 13:00 | 2022-06-29 | 0.84 | 0.83667 | 0.0033333 | n | 0.49 | 19 | no cal req, flow good
3 | BW12_1 | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-29 | 0.43 | 0.54333 | -0.11333 | y | 0.73 | 18 | cal'd to 0.55 flow good
4 | BW1_1 | 2022-09-05 10:35 | 2022-09-17 | 0.59 | 0.57333 | 0.016667 | y | 0.32 | 19 | rebuilt sensor, cal'd to 0.60. fitted extra cl2 sensor
4 | BW2 | 2022-09-05 14:37 | 2022-09-17 | 0.28 | 0.34667 | -0.066667 | n | 0.54 | 21 | flushed flow cell, site cl2 now 0.36
4 | BW3 | 2022-09-05 12:20 | 2022-09-17 | 0.36 | 0.36667 | -0.0066667 | n | 0.99 | 20 | no flow
4 | BW4_1 | 2022-09-05 13:05 | 2022-09-17 | 0.49 | 0.53333 | -0.043333 | n | 1.84 | 20 | no cal req'd
4 | BW5 | 2022-09-05 15:48 | 2022-09-17 | 0.12 | 0.29667 | -0.17667 | y | 0.32 | 20 | rebuilt sensor
4 | BW6 | 2022-09-05 13:50 | 2022-09-17 | 0.11 | 0.096667 | 0.013333 | y | 0.84 | 21 | no flow
4 | BW7 | 2022-09-05 11:30 | 2022-09-17 | 0.02 | 0.0033333 | 0.016667 | n | 0.6 | 22 | low flow, low cl2
4 | BW9_1 | 2022-09-05 14:15 | 2022-09-17 | 0.36 | 0.47333 | -0.11333 | y | 1.4 | 20 | good flow, cleaned flow cell and turbidity sensor
4 | BW10 | 2022-09-05 17:02 | 2022-09-17 | 0.63 | 0.58333 | 0.046667 | n | 0.47 | 20 | replaced pH sensor
4 | BW12_1 | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-17 | 0.36 | 0.48667 | -0.12667 | y | 0.73 | 19 | rebuilt sensor, fitted extra cl2 sensor
4 | BW11/13 | 2022-09-05 17:47 | 2022-09-17 | 1 | 0.67333 | 0.32667 | n | 0.49 | 19 | replaced battery
5 | BW1_1 | 2022-10-19 09:58 | 2022-10-27 | 0.61 | 0.73 | -0.12 | y | 1.17 | 14 | Cal'd both to 0.73. Cal'd sensor 3 temp to match 2. Returned at 15:20 both sensors reading 0.77. dpd's 0.77,0.77,0.76
5 | BW1_2 | 2022-10-19 09:58 | 2022-10-27 | 0.56 | 0.73 | -0.17 | y | 0.7 | 14 | Cal'd both to 0.73. Cal'd sensor 3 temp to match 2. Returned at 15:20 both sensors reading 0.77. dpd's 0.77,0.77,0.76
5 | BW2 | 2022-10-19 13:06 | 2022-10-27 | 0.57 | 0.65667 | -0.086667 | y | 0.59 | 15 | cal'd to 0.62
5 | BW3 | 2022-10-19 10:45 | 2022-10-27 | 0.69 | 0.69333 | -0.0033333 | n | 0.76 | 15 | flushed flow restrictor
5 | BW4_1 | 2022-10-19 13:26 | 2022-10-27 | 0.63 | 0.67667 | -0.046667 | n | 2.01 | 15 | no cal req
5 | BW5 | 2022-10-19 11:10 | 2022-10-27 | 0.54 | 0.64667 | -0.10667 | y | 1.83 | 15 | rebuilt sensor and returned to recalibrate at 13:54
5 | BW6 | 2022-10-19 11:43 | 2022-10-27 | 0.39 | 0.44333 | -0.053333 | n | 1.05 | 15 | no cal req
5 | BW7 | 2022-10-19 14:22 | 2022-10-27 | 0.27 | 0.40333 | -0.13333 | n | 0.6 | 16 | no cal req, new battery and lead.
5 | BW9_1 | 2022-10-19 12:55 | 2022-10-27 | 0.6 | 0.67333 | -0.073333 | y | 2 | 16 | cal'd to 0.67
5 | BW10 | 2022-10-19 15:19 | 2022-10-27 | 0.75 | 0.8 | -0.05 | y | 0.48 | 14 | cal'd to 0.80
5 | BW12_1 | 2022-10-19 09:15 | 2022-10-27 | 0.67 | 0.73333 | -0.063333 | y | 1.17 | 15 | Cal sensor 2 to 0.74. Cal sensor 3 to 0.72. Returned at 14:45 S2=0.73 S3=0.71, dpd's 0.73,0.71,0.73
5 | BW12_2 | 2022-10-19 09:15 | 2022-10-27 | 0.71 | 0.73333 | -0.023333 | y | 1.71 | 15 | Cal sensor 2 to 0.74. Cal sensor 3 to 0.72. Returned at 14:45 S2=0.73 S3=0.71, dpd's 0.73,0.71,0.73
5 | BW11/13 | 2022-10-19 16:37 | 2022-10-27 | 0.81 | 0.94 | -0.13 | y | 1.27 | 14 | Cal'd to 0.95. Replaced turbidity sensor, lead and busbar.
6 | BW1_1 | 2022-12-21 11:10 | 2022-12-22 | 0.36 | 0.525 | -0.165 | y | 0.79 | 7 | Cal'd both to 0.53 from 0.35
6 | BW1_2 | 2022-12-21 11:10 | 2022-12-22 | 0.35 | 0.525 | -0.175 | y | 0.4 | 7 | Cal'd both to 0.53 from 0.35
6 | BW2 | 2022-12-21 13:15 | 2022-12-22 | 0.3 | 0.39 | -0.09 | y | 0.43 | 8 | cal'd to 0.39 from 0.31
6 | BW3 | 2022-12-21 11:50 | 2022-12-22 | 0.52 | 0.56667 | -0.046667 | n | 0.76 | 7 | no cal req
6 | BW4_1 | 2022-12-21 13:30 | 2022-12-22 | 0.46 | 0.42667 | 0.033333 | n | 2.01 | 7 | no cal req
6 | BW5 | 2022-12-21 12:00 | 2022-12-22 | 0.51 | 0.48667 | 0.023333 | n | 1.83 | 7 | no cal req
6 | BW6 | 2022-12-21 12:25 | 2022-12-22 | 0.48 | 0.52667 | -0.046667 | n | 1.05 | 7 | no cal req
6 | BW7 | 2022-12-21 11:40 | 2022-12-22 | 0.39 | 0.41 | -0.02 | n | 0.73 | 7 | Battery replaced, low flow
6 | BW9_1 | 2022-12-21 12:45 | 2022-12-22 | 0.49 | 0.41333 | 0.076667 | y | 2.34 | 8 | cal'd to 0.49 from 0.42
6 | BW10 | 2022-12-21 14:55 | 2022-12-22 | 0.29 | 0.42333 | -0.13333 | y | 0.34 | 7 | Replaced battery, cal'd to 0.42 from 0.29
6 | BW12_1 | 2022-12-21 10:40 | 2022-12-22 | 0.77 | 0.5725 | 0.1975 | y | 2.44 | 7 | Cal'd both to 0.56 from 0.73
6 | BW12_2 | 2022-12-21 10:40 | 2022-12-22 | 0.76 | 0.5725 | 0.1875 | y | 2.06 | 7 | Cal'd both to 0.56 from 0.73
6 | BW11/13 | 2022-12-21 15:15 | 2022-12-22 | 0.48 | 0.55333 | -0.073333 | n | 1.12 | 7 | Cal'd to 0.55 from 0.48
7 | BW1_1 | 2023-01-26 11:55 | 2023-01-17 | 0.72 | 0.845 | -0.125 | y | 0.81 | 7 | Cal'd both sensors to 0.84
7 | BW1_2 | 2023-01-26 11:55 | 2023-01-17 | 0.75 | 0.845 | -0.095 | y | 1.91 | 7 | Cal'd both sensors to 0.84
7 | BW2 | 2023-01-16 13:10 | 2023-01-17 | 0.46 | 0.48667 | -0.026667 | n | 0.43 | 9 | no cal req
7 | BW3 | 2023-01-16 11:10 | 2023-01-17 | 0.44 | 0.38333 | 0.056667 | n | 0.76 | 8 | no cal req
7 | BW4_1 | 2023-01-16 13:35 | 2023-01-17 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | n | 2.01 | 9 | no cal req
7 | BW5 | 2023-01-16 11:35 | 2023-01-17 | 0.44 | 0.44 | 0 | n | 1.83 | 9 | no cal req
7 | BW6 | 2023-01-16 11:55 | 2023-01-17 | 0.15 | 0.15667 | -0.0066667 | n | 1.05 | 9 | no cal req
7 | BW7 | 2023-01-16 11:00 | 2023-01-17 | 0.07 | 0.036667 | 0.033333 | n | 0.73 | 8 | No flow, blocked hydrant cap. Faulty Conductivity sensor
7 | BW9_1 | 2023-01-16 13:00 | 2023-01-17 | 0.49 | 0.50667 | -0.016667 | n | 2.34 | 8 | no cal req
7 | BW10 | 2023-01-16 14:50 | 2023-01-17 | 0.7 | 0.57667 | 0.12333 | y | 0.42 | 8 | Cal'd to 0.57 from 0.73
7 | BW12_1 | 2023-01-26 11:40 | 2023-01-17 | 0.87 | 0.8525 | 0.0175 | n | 2.44 | 7 | Cal'd sensor 3 to 0.86
7 | BW12_2 | 2023-01-26 11:40 | 2023-01-17 | 0.68 | 0.8525 | -0.1725 | y | 0.39 | 7 | Cal'd sensor 3 to 0.86
7 | BW11/13 | 2023-01-16 10:40 | 2023-01-17 | 0.75 | 0.91 | -0.16 | y | 1.12 | 7 | cal'd to 0.90. No comms, CME error
8 | BW1_1 | 2023-02-22 13:15 | 2023-02-28 | 0.54 | 0.77571 | -0.23571 | y | 0.58 | 10 | cal'd #2 to 0.76 from 0.54 #3 to 0.76 from 0.58
8 | BW1_2 | 2023-02-22 13:15 | 2023-02-28 | 0.59 | 0.77571 | -0.18571 | y | 1.49 | 10 | cal'd #2 to 0.76 from 0.54 #3 to 0.76 from 0.58
8 | BW2 | 2023-02-22 11:55 | 2023-02-28 | 0.81 | 0.80667 | 0.0033333 | n | 0.43 | 10 | no cal req, removed and cleaned turbidity sensor
8 | BW3 | 2023-02-22 10:15 | 2023-02-28 | 0.51 | 0.77333 | -0.26333 | y | 0.51 | 10 | cal'd tp 0.77 from 0.51 replaced antenna
8 | BW4_1 | 2023-02-22 12:30 | 2023-02-28 | 0.79 | 0.84333 | -0.053333 | y | 1.9 | 10 | cal'd to 0.84 from 0.79
8 | BW5 | 2023-02-22 10:31 | 2023-02-28 | 0.74 | 0.76 | -0.02 | n | 1.83 | 10 | no cal req
8 | BW6 | 2023-02-22 10:45 | 2023-02-28 | 0.6 | 0.62333 | -0.023333 | n | 1.05 | 10 | no cal req
8 | BW7 | 2023-02-22 09:55 | 2023-02-28 | 0.28 | 0.54 | -0.26 | y | 0.38 | 10 | cal'd to 0.54 from 0.28
8 | BW9_1 | 2023-02-22 11:00 | 2023-02-28 | 0.73 | 0.81667 | -0.086667 | y | 2.09 | 10 | cal'd to 0.82 from 0.73
8 | BW10 | 2023-02-22 14:10 | 2023-02-28 | 0.65 | 0.87333 | -0.22333 | y | 0.31 | 10 | cal'd to 0.87 from 0.65
8 | BW12_1 | 2023-02-22 09:30 | 2023-02-28 | 0.74 | 0.8275 | -0.0875 | y | 2.22 | 10 | cal'd #2 to 0.82 #3 to 0.82. Returned at 13:00 to rebuild sensor, re cal'd to 0.52 following dpd's of 0.55, 0.53, 0.52. Returned at 13:52, dpd's 0.56, 0.58, 0.58. Cal'd #3 to 0.58, #2 ok at 0.62. 27/2 at 12:00 #3 dpd's 0.88, 0.86, 0.88, cal'd to 0.88 from 0.59.
8 | BW12_2 | 2023-02-22 09:30 | 2023-02-28 | 0.58 | 0.8275 | -0.2475 | y | 0.27 | 10 | cal'd #2 to 0.82 #3 to 0.82. Returned at 13:00 to rebuild sensor, re cal'd to 0.52 following dpd's of 0.55, 0.53, 0.52. Returned at 13:52, dpd's 0.56, 0.58, 0.58. Cal'd #3 to 0.58, #2 ok at 0.62. 27/2 at 12:00 #3 dpd's 0.88, 0.86, 0.88, cal'd to 0.88 from 0.59.
8 | BW12_2 | 2023-02-27 12:00 | 2023-02-28 | 0.59 | 0.88 | -0.29 | y |  |  | cal'd #2 to 0.82 #3 to 0.82. Returned at 13:00 to rebuild sensor, re cal'd to 0.52 following dpd's of 0.55, 0.53, 0.52. Returned at 13:52, dpd's 0.56, 0.58, 0.58. Cal'd #3 to 0.58, #2 ok at 0.62. 27/2 at 12:00 #3 dpd's 0.88, 0.86, 0.88, cal'd to 0.88 from 0.59.
8 | BW11/13 | 2023-02-22 15:20 | 2023-02-28 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | y | 0.64 | 9 | cal'd to 0.90 from 0.60
9 | BW1_1 | 2023-05-15 09:25 | 2023-05-16 | 0.37 | 0.67 | -0.3 | y | 0.33 | 15 | cal'd to 0.68 from 0.38 and 0.43. Replaced battery
9 | BW1_2 | 2023-05-15 09:25 | 2023-05-16 | 0.42 | 0.67 | -0.25 | y | 0.92 | 16 | cal'd to 0.68 from 0.38 and 0.43. Replaced battery
9 | BW2 | 2023-05-15 12:45 | 2023-05-16 | 0.55 | 0.62667 | -0.076667 | n | 0.38 | 16 | cal'd to 0.62 from 0.55
9 | BW3 | 2023-05-15 10:05 | 2023-05-16 | 0.44 | 0.55667 | -0.11667 | y | 0.41 | 15 | cal'd to 0.56 from 0.44, replaced battery
9 | BW4_1 | 2023-05-15 13:00 | 2023-05-16 | 0.62 | 0.67667 | -0.056667 | y | 1.59 | 16 | cal'd to 0.68 from 0.62
9 | BW5 | 2023-05-15 10:30 | 2023-05-16 | 0.51 | 0.57 | -0.06 | y | 1.63 | 16 | cal'd to 0.57 from 0.51
9 | BW6 | 2023-05-15 10:50 | 2023-05-16 | 0.42 | 0.47667 | -0.056667 | n | 0.16 | 16 | no flow, blocked hydrant cap. Replaced turbidity sensor and lead and cl2 lead. Replaced battery
9 | BW7 | 2023-05-15 09:50 | 2023-05-16 | 0.41 | 0.39333 | 0.016667 | n | 0.38 | 16 | no cal req, replaced battery
9 | BW9_1 | 2023-05-15 12:25 | 2023-05-16 | 0.57 | 0.62333 | -0.053333 | y | 1.9 | 15 | cal'd to 0.62 from 0.55
9 | BW10 | 2023-05-15 13:35 | 2023-05-16 | 0.51 | 0.72333 | -0.21333 | y | 0.23 | 15 | cal'd to 0.72. Rebuild required. Replaced battery
9 | BW12_1 | 2023-05-15 09:05 | 2023-05-16 | 0.61 | 0.59333 | 0.016667 | n | 2 | 16 | no cal req.
9 | BW12_2 | 2023-05-15 09:05 | 2023-05-16 | 0.57 | 0.59333 | -0.023333 | n | 0.41 | 15 | no cal req.
9 | BW11/13 | 2023-05-15 15:15 | 2023-05-16 | 0.3 | 0.74667 | -0.44667 | y | 0.26 | 15 | cal'd to 0.75. Rebuild required. Replaced battery
10 | BW1_1 | 2023-06-19 12:35 | 2023-06-20 | 0.28 | 0.40333 | -0.12333 | y | 0.24 | 21 | #1 cal'd from 0.28 to 0.40 #2 from 0.36 to 0.40
10 | BW1_2 | 2023-06-19 12:35 | 2023-06-20 | 0.36 | 0.40333 | -0.043333 | y | 0.9 | 21 | #1 cal'd from 0.28 to 0.40 #2 from 0.36 to 0.40
10 | BW2 | 2023-06-19 11:40 | 2023-06-20 | 0.43 | 0.48667 | -0.056667 | y | 0.33 | 22 | cal'd to 0.49
10 | BW3 | 2023-06-19 10:00 | 2023-06-20 | 0.31 | 0.38333 | -0.073333 | y | 0.41 | 21 | cal'd to 0.38 from 0.31
10 | BW4_1 | 2023-06-19 12:00 | 2023-06-20 | 0.49 | 0.54667 | -0.056667 | y | 1.43 | 22 | cal'd to 0.48 to 0.55
10 | BW5 | 2023-06-19 10:10 | 2023-06-20 | 0.36 | 0.39 | -0.03 | n | 1.63 | 22
10 | BW6 | 2023-06-19 10:30 | 2023-06-20 | 0.14 | 0.30667 | -0.16667 | y | 0.5 | 21 | cal'd to 0.30 from 0.14
10 | BW7 | 2023-06-19 09:20 | 2023-06-20 | 0.03 | 0.016667 | 0.013333 | n | 0.38 | 21 | very low CL2
10 | BW9_1 | 2023-06-19 11:20 | 2023-06-20 | 0.42 | 0.5 | -0.08 | y | 1.62 | 21 | cal'd to 0.50 from 0.42
10 | BW10 | 2023-06-19 12:50 | 2023-06-20 | 0.52 | 0.59333 | -0.073333 | n | 0.23 | 21 | rebuilt sensor.
10 | BW12_1 | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-20 | 0.38 | 0.4225 | -0.0425 | y | 1.82 | 21 | #1 cal'd to 0.42 from 0.38 #2 cal'd to 0.42 from 0.29
10 | BW12_2 | 2023-06-19 09:00 | 2023-06-20 | 0.29 | 0.4225 | -0.1325 | y | 0.28 | 21 | #1 cal'd to 0.42 from 0.38 #2 cal'd to 0.42 from 0.29
10 | BW11/13 | 2023-06-19 14:20 | 2023-06-20 | 0.53 | 0.68 | -0.15 | n | 0.26 | 21 | rebuilt sensor.
10 | BW10 | 2023-06-27 10:10 | 2023-06-20 | 0.38 | 0.73 | -0.35 | y | 0.89 | 20 | Revisit to calibrated rebuilt sensor
10 | BW11/13 | 2023-06-27 09:25 | 2023-06-20 | 0.37 | 0.88 | -0.51 | n | 0.71 | 20 | Revisit to calibrated rebuilt sensor
11 | BW1_1 | 2023-08-03 13:15 | 2023-08-04 | 0.94 | 0.585 | 0.355 | y | 0.39 | 19 | Cal'd # 1 to 0.58 from 0.94. cal'd # 2 to 0.58 from 0.77
11 | BW1_2 | 2023-08-03 13:15 | 2023-08-04 | 0.77 | 0.585 | 0.185 | y | 1.21 | 20 | Cal'd # 1 to 0.58 from 0.94. cal'd # 2 to 0.58 from 0.77
11 | BW2 | 2023-08-03 12:30 | 2023-08-04 | 0.59 | 0.50333 | 0.086667 | y | 0.4 | 19 | cal'd to 0.50 from 0.59
11 | BW3 | 2023-08-03 10:20 | 2023-08-04 | 0.71 | 0.54333 | 0.16667 | y | 0.44 | 19 | low flow cal'd to 0.54, battery replaced
11 | BW4_1 | 2023-08-03 12:50 | 2023-08-04 | 0.59 | 0.58333 | 0.0066667 | n | 1.43 | 19 | no cal req
11 | BW5 | 2023-08-03 10:40 | 2023-08-04 | 0.2 | 0.25333 | -0.053333 | n | 1.65 | 19 | no cal req
11 | BW6 | 2023-08-03 11:00 | 2023-08-04 | 0.35 | 0.34333 | 0.0066667 | n | 0.5 | 19 | no cal req
11 | BW7 | 2023-08-03 09:55 | 2023-08-04 | 0.15 | 0.14667 | 0.0033333 | n | 0.38 | 20 | no cal req
11 | BW9_1 | 2023-08-03 11:30 | 2023-08-04 | 0.53 | 0.53667 | -0.0066667 | n | 1.62 | 19 | no cal req
11 | BW10 | 2023-08-03 13:40 | 2023-08-04 | 0.64 | 0.59667 | 0.043333 | n | 0.89 | 19 | no cal req
11 | BW12_1 | 2023-08-03 09:30 | 2023-08-04 | 0.6 | 0.5975 | 0.0025 | n | 1.82 | 19 | cal'd # 2 to 0.60 from 0.74
11 | BW12_2 | 2023-08-03 09:30 | 2023-08-04 | 0.74 | 0.5975 | 0.1425 | y | 0.35 | 19 | cal'd # 2 to 0.60 from 0.74
11 | BW11/13 | 2023-08-03 14:15 | 2023-08-04 | 0.8 | 0.65 | 0.15 | y | 0.86 | 18 | cal'd to 0.66 from 0.80
12 | BW1_1 | 2024-02-26 09:40 | 2024-02-27 | 1.37 | 0.765 | 0.605 | y | 1.8 | 9 | Cal'd both sensors to 0.76
12 | BW1_2 | 2024-02-26 09:40 | 2024-02-27 | 1.35 | 0.765 | 0.585 | y | 1.78 | 9 | Cal'd both sensors to 0.76
12 | BW2 | 2024-02-26 11:20 | 2024-02-27 | 0.75 | 0.65667 | 0.093333 | y | 0.39 | 9 | Cal'd to 0.66
12 | BW3 | 2024-02-26 10:10 | 2024-02-27 | 0.6 | 0.59667 | 0.0033333 | n | 0.34 | 9 | No cal required
12 | BW4_1 | 2024-02-26 11:40 | 2024-02-27 | 1.35 | 0.76 | 0.59 | y | 1.78 | 9 | Cal'd both to 0.76
12 | BW4_2 | 2024-02-26 11:40 | 2024-02-27 | 1.28 | 0.76 | 0.52 | y | 1.68 | 9 | Cal'd both to 0.76
12 | BW5 | 2024-02-26 10:30 | 2024-02-27 | 0.76 | 0.67333 | 0.086667 | y | 1.87 | 9 | cal'd to 0.67
12 | BW6 | 2024-02-26 10:45 | 2024-02-27 | 0.56 | 0.56667 | -0.0066667 | n | 0.71 | 9 | No cal required
12 | BW7 | 2024-02-22 09:26 | 2024-02-27 | 0.19 | 0.28 | -0.09 | y | 0.47 | 11 | cal'd to 0.28. Replaced conductivity and turbidity sensors.
12 | BW9_1 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-27 | 1.25 | 0.645 | 0.605 | y | 1.97 | 9 | Cal'd both to 0.65
12 | BW9_2 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-27 | 1.08 | 0.645 | 0.435 | y | 1.73 | 9 | Cal'd both to 0.65
12 | BW10 | 2024-02-22 16:00 | 2024-02-27 | 0.51 | 0.70667 | -0.19667 | y | 0.54 | 10 | Cal'd to 0.70. Replaced buttons
12 | BW12_1 | 2024-02-26 09:20 | 2024-02-27 | 1.51 | 0.76 | 0.75 | y | 2.01 | 9 | Cal'd both to 0.76
12 | BW12_2 | 2024-02-26 09:20 | 2024-02-27 | 1.48 | 0.76 | 0.72 | y | 1.96 | 9 | Cal'd both to 0.76
12 | BW11/13 | 2024-02-23 09:30 | 2024-02-27 | 0.56 | 0.81 | -0.25 | y | 0.43 | 9 | Cal'd to 0.80
13 | BW1_1 | 2024-03-21 09:38 | 2024-03-27 | 0.58 | 0.583 | -0.0033333 | n | 1.8 | 12
13 | BW1_2 | 2024-03-21 09:38 | 2024-03-27 | 0.59 | 0.583 | 0.0066667 | n | 1.78 | 12
13 | BW2 | 2024-03-21 14:50 | 2024-03-27 | 0.34 | 0.54333 | -0.20333 | y | 0.29 | 12
13 | BW3 | 2024-03-21 11:55 | 2024-03-27 | 0.39 | 0.51 | -0.12 | y | 0.26 | 11
13 | BW4_1 | 2024-03-21 15:23 | 2024-03-27 | 0.61 | 0.61 | 0 | y | 1.69 | 13
13 | BW4_2 | 2024-03-21 15:23 | 2024-03-27 | 0.64 | 0.61 | 0.03 | n | 1.68 | 13
13 | BW5 | 2024-03-21 12:39 | 2024-03-27 | 0.43 | 0.53 | -0.1 | n | 1.87 | 12
13 | BW6 | 2024-03-21 13:45 | 2024-03-27 | 0.75 | 0.82 | -0.07 | y | 0.61 | 12
13 | BW7 | 2024-03-21 11:20 | 2024-03-27 | 0.5 | 0.58 | -0.08 | n | 0.47 | 12
13 | BW9_1 | 2024-03-21 14:17 | 2024-03-27 | 0.46 | 0.52 | -0.06 | y | 1.7 | 14
13 | BW9_2 | 2024-03-21 14:17 | 2024-03-27 | 0.48 | 0.52 | -0.04 | y | 1.63 | 14
13 | BW10 | 2024-03-21 16:40 | 2024-03-27 | 0.62 | 0.73667 | -0.11667 | y | 0.46 | 11
13 | BW12_1 | 2024-03-21 09:38 | 2024-03-27 | 0.54 | 0.57667 | -0.036667 | y | 1.88 | 14
13 | BW12_2 | 2024-03-21 09:38 | 2024-03-27 | 0.54 | 0.57667 | -0.036667 | y | 1.84 | 14
14 | BW1_1 | 2024-04-11 14:45 | 2024-04-18 | 0.83 | 0.86667 | -0.036667 | y | 1.77 | 14
14 | BW1_2 | 2024-04-11 14:45 | 2024-04-18 | 0.81 | 0.86667 | -0.056667 | y | 1.72 | 14
14 | BW2 | 2024-04-11 13:35 | 2024-04-18 | 1.35 | 0.81333 | 0.53667 | y | 1.98 | 13
14 | BW3 | 2024-04-11 09:50 | 2024-04-18 | 0.79 | 0.91333 | -0.12333 | y | 0.22 | 13
14 | BW4_1 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-18 | 0.89 | 0.82 | 0.07 | y | 1.84 | 15
14 | BW4_2 | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-18 | 0.88 | 0.82 | 0.06 | y | 1.79 | 15
14 | BW5 | 2024-04-11 10:22 | 2024-04-18 | 0.72 | 0.905 | -0.185 | y | 1.49 | 13
14 | BW6 | 2024-04-11 11:06 | 2024-04-18 | 0.74 | 0.8025 | -0.0625 | y | 0.57 | 13
14 | BW7 | 2024-04-11 09:30 | 2024-04-18 | 0.7 | 0.54667 | 0.15333 | y | 2.23 | 13
14 | BW9_1 | 2024-04-11 13:00 | 2024-04-18 | 0.9 | 0.9 | 0 | n | 1.7 | 15
14 | BW9_2 | 2024-04-11 13:00 | 2024-04-18 | 0.91 | 0.9 | 0.01 | n | 1.63 | 15
14 | BW10 | 2024-04-11 15:20 | 2024-04-18 | 0.88 | 0.9525 | -0.0725 | y | 0.42 | 12
14 | BW12_1 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-18 | 0.86 | 0.934 | -0.074 | y | 1.77 | 13
14 | BW12_2 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-18 | 0.88 | 0.934 | -0.054 | y | 1.77 | 13
15 | BW1_1 | 2024-05-22 16:20 | 2024-05-23 | 0.67 | 0.65 | 0.02 | n | 1.72 | 19
15 | BW1_2 | 2024-05-22 16:20 | 2024-05-23 | 0.65 | 0.65 | 0 | n | 1.72 | 19
15 | BW2 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-23 | 0.62 | 0.61 | 0.01 | n | 1.98 | 18
15 | BW3 | 2024-05-22 11:00 | 2024-05-23 | 0.64 | 0.64 | 0 | y | 0.95 | 17
15 | BW4_1 | 2024-05-22 15:05 | 2024-05-23 | 0.65 | 0.68 | -0.03 | n | 1.84 | 19
15 | BW4_2 | 2024-05-22 15:05 | 2024-05-23 | 0.67 | 0.68 | -0.01 | n | 1.79 | 19
15 | BW5 | 2024-05-22 11:45 | 2024-05-23 | 0.59 | 0.63667 | -0.046667 | y | 1.49 | 17
15 | BW6 | 2024-05-22 12:10 | 2024-05-23 | 0.47 | 0.51667 | -0.046667 | y | 0.57
15 | BW7 | 2024-05-22 10:25 | 2024-05-23 | 0.37 | 0.3475 | 0.0225 | n | 2.23 | 19
15 | BW9_1 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | n | 1.63 | 19
15 | BW9_2 | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-23 | 0.63 | 0.62 | 0.01 | n | 1.7 | 19
15 | BW10 | 2024-05-22 16:45 | 2024-05-23 | 0.71 | 0.74333 | -0.033333 | n | 0.42 | 17
15 | BW12_1 | 2024-05-22 09:50 | 2024-05-23 | 0.67 | 0.69 | -0.02 | n | 1.77 | 18
15 | BW12_2 | 2024-05-22 09:50 | 2024-05-23 | 0.68 | 0.69 | -0.01 | n | 1.77 | 18
16 | BW1_1 | 2024-06-06 12:15 | 2024-06-07 | 0.8 | 0.79667 | 0.0033333 | n | 1.77 | 18
16 | BW1_2 | 2024-06-06 12:15 | 2024-06-07 | 0.76 | 0.79667 | -0.036667 | y | 1.65 | 18
16 | BW2 | 2024-06-06 11:25 | 2024-06-07 | 0.6 | 0.58667 | 0.013333 | n | 1.98 | 17
16 | BW3 | 2024-06-06 09:50 | 2024-06-07 | 0.97 | 0.66667 | 0.30333 | y | 1.44 | 17
16 | BW4_1 | 2024-06-06 11:45 | 2024-06-07 | 0.63 | 0.62333 | 0.0066667 | n | 1.84 | 18
16 | BW4_2 | 2024-06-06 11:45 | 2024-06-07 | 0.64 | 0.62333 | 0.016667 | n | 1.79 | 18
16 | BW5 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-07 | 0.22 | 0.65667 | -0.43667 | y | 0.33 | 17
16 | BW6 | 2024-06-06 10:20 | 2024-06-07 | 0.49 | 0.57667 | -0.086667 | y | 2.08 | 18
16 | BW7 | 2024-06-06 09:30 | 2024-06-07 | 0.4 | 0.42667 | -0.026667 | y | 1.12 | 19
16 | BW9_1 | 2024-06-06 11:15 | 2024-06-07 | 0.6 | 0.61333 | -0.013333 | n | 1.7 | 19
16 | BW9_2 | 2024-06-06 11:15 | 2024-06-07 | 0.62 | 0.61333 | 0.0066667 | n | 1.63 | 19
16 | BW10 | 2024-06-06 12:40 | 2024-06-07 | 1.03 | 0.82667 | 0.20333 | y | 1.25 | 17
16 | BW12_1 | 2024-06-06 09:15 | 2024-06-07 | 0.79 | 0.78667 | 0.0033333 | n | 1.77 | 18
16 | BW12_2 | 2024-06-06 09:15 | 2024-06-07 | 0.78 | 0.78667 | -0.0066667 | n | 1.77 | 18
17 | BW1_1 | 2024-07-16 13:30 | 2024-07-18 | 0.58 | 0.58 | 0 | n | 1.77 | 20
17 | BW1_2 | 2024-07-16 13:30 | 2024-07-18 | 0.58 | 0.58 | 0 | n | 1.65 | 19
17 | BW2 | 2024-07-16 12:40 | 2024-07-18 | 0.51 | 0.50667 | 0.0033333 | n | 1.98 | 19
17 | BW3 | 2024-07-16 10:20 | 2024-07-18 | 0.59 | 0.53333 | 0.056667 | y | 1.84
17 | BW4_1 | 2024-07-16 12:50 | 2024-07-18 | 0.55 | 0.58333 | -0.033333 | y | 1.77 | 20
17 | BW4_2 | 2024-07-16 12:50 | 2024-07-18 | 0.57 | 0.58333 | -0.013333 | n | 1.79 | 20
17 | BW5 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-18 | 0.82 | 0.5 | 0.32 | y | 0.53
17 | BW6 | 2024-07-16 12:00 | 2024-07-18 | 0.37 | 0.39667 | -0.026667 | n | 2.08 | 19
17 | BW7 | 2024-07-16 09:40 | 2024-07-18 | 0.45 | 0.29 | 0.16 | y | 1.57 | 20
17 | BW9_1 | 2024-07-16 12:15 | 2024-07-18 | 0.5 | 0.51333 | -0.013333 | y | 1.89 | 20
17 | BW9_2 | 2024-07-16 12:15 | 2024-07-18 | 0.51 | 0.51333 | -0.0033333 | y | 1.78 | 20
17 | BW10 | 2024-07-16 13:50 | 2024-07-18 | 0.81 | 0.59 | 0.22 | y | 1.69 | 19
17 | BW12_1 | 2024-07-16 09:16 | 2024-07-18 | 0.59 | 0.595 | -0.005 | n | 1.77 | 19
17 | BW12_2 | 2024-07-16 09:16 | 2024-07-18 | 0.59 | 0.595 | -0.005 | n | 1.77 | 19
18 | BW1_1 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-20 | 0.41 | 0.40333 | 0.0066667 | n | 1.77 | 21
18 | BW1_2 | 2024-08-19 13:00 | 2024-08-20 | 0.42 | 0.40333 | 0.016667 | n | 1.65 | 21
18 | BW2 | 2024-08-19 12:10 | 2024-08-20 | 0.32 | 0.32 | 0 | n | 1.98 | 21
18 | BW3 | 2024-08-19 10:20 | 2024-08-20 | 0.33 | 0.38 | -0.05 | y | 1.62 | 21
18 | BW4_1 | 2024-08-19 12:30 | 2024-08-20 | 0.41 | 0.42333 | -0.013333 | n | 1.77 | 21
18 | BW4_2 | 2024-08-19 12:30 | 2024-08-20 | 0.41 | 0.42333 | -0.013333 | n | 1.79 | 21
18 | BW5 | 2024-08-19 10:35 | 2024-08-20 | 0.33 | 0.32333 | 0.0066667 | n | 0.53 | 21
18 | BW6 | 2024-08-19 11:35 | 2024-08-20 | 0.24 | 0.25667 | -0.016667 | n | 2.08 | 21
18 | BW7 | 2024-08-19 09:25 | 2024-08-20 | 0.12 | 0.16333 | -0.043333 | n |  | 23
18 | BW9_1 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-20 | 0.34 | 0.34667 | -0.0066667 | n | 1.89 | 21
18 | BW9_2 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-20 | 0.35 | 0.34667 | 0.0033333 | n | 1.78 | 21
18 | BW10 | 2024-08-19 13:30 | 2024-08-20 | 0.47 | 0.47 | 0 | n | 1.69 | 21
18 | BW12_1 | 2024-08-19 09:05 | 2024-08-20 | 0.43 | 0.44667 | -0.016667 | n | 1.77 | 21
18 | BW12_2 | 2024-08-19 09:05 | 2024-08-20 | 0.43 | 0.44667 | -0.016667 | n | 1.77 | 21
19 | BW1_1 | 2024-09-17 16:43 | 2024-09-18 | 0.65 | 0.665 | -0.015 | n | 1.77 | 19
19 | BW1_2 | 2024-09-17 16:43 | 2024-09-18 | 0.66 | 0.665 | -0.005 | n | 1.65 | 19
19 | BW2 | 2024-09-17 14:34 | 2024-09-18 | 0.32 | 0.34667 | -0.026667 | n | 1.98 | 18
19 | BW3 | 2024-09-17 10:55 | 2024-09-18 | 0.5 | 0.51333 | -0.013333 | n | 1.62 | 17
19 | BW4_1 | 2024-09-17 14:53 | 2024-09-18 | 0.48 | 0.51333 | -0.033333 | n | 1.1 | 19
19 | BW4_2 | 2024-09-17 14:53 | 2024-09-18 | 0.49 | 0.51333 | -0.023333 | n | 1.79 | 18
19 | BW5 | 2024-09-17 11:26 | 2024-09-18 | 0.54 | 0.48667 | 0.053333 | n | 0.53 | 18
19 | BW6 | 2024-09-17 11:48 | 2024-09-18 | 0.44 | 0.44333 | -0.0033333 | n | 2.08 | 18
19 | BW7 | 2024-09-17 09:57 | 2024-09-18 | 0.25 | 0.2425 | 0.0075 | n | 1.45 | 18
19 | BW9_1 | 2024-09-17 13:38 | 2024-09-18 | 0.38 | 0.38 | 0 | n | 1.89 | 19
19 | BW9_2 | 2024-09-17 13:38 | 2024-09-18 | 0.38 | 0.38 | 0 | n | 1.78 | 19
19 | BW10 | 2024-09-17 17:27 | 2024-09-18 | 0.69 | 0.65333 | 0.036667 | n | 1.69 | 17
19 | BW12_1 | 2024-09-17 09:30 | 2024-09-18 | 0.61 | 0.63667 | -0.026667 | n | 1.77 | 17
19 | BW12_2 | 2024-09-17 09:30 | 2024-09-18 | 0.61 | 0.63667 | -0.026667 | n | 1.77 | 17
20 | BW1_1 | 2024-10-23 16:15 | 2024-10-20 | 0.49 | 0.48333 | 0.0066667 | n | 1.77 | 15
20 | BW1_2 | 2024-10-23 16:15 | 2024-10-20 | 0.49 | 0.48333 | 0.0066667 | n | 1.65 | 15
20 | BW2 | 2024-10-23 14:45 | 2024-10-20 | 0.19 | 0.22667 | -0.036667 | n | 1.98 | 14
20 | BW3 | 2024-10-23 11:15 | 2024-10-20 | 0.38 | 0.40333 | -0.023333 | n | 1.62 | 14
20 | BW4_1 | 2024-10-23 15:05 | 2024-10-20 | 0.34 | 0.35667 | -0.016667 | n | 1.77 | 16
20 | BW4_2 | 2024-10-23 15:05 | 2024-10-20 | 0.34 | 0.35667 | -0.016667 | n | 1.79 | 16
20 | BW5 | 2024-10-23 11:50 | 2024-10-20 | 0.47 | 0.48333 | -0.013333 | n | 0.53 | 14
20 | BW6 | 2024-10-23 12:15 | 2024-10-20 | 0.14 | 0.18 | -0.04 | n | 2.08 | 14
20 | BW7 | 2024-10-23 14:45 | 2024-10-20 | 0.19 | 0.22667 | -0.036667 | n | 1.98 | 15
20 | BW9_1 | 2024-10-23 14:05 | 2024-10-20 | 0.1 | 0.11333 | -0.013333 | n | 1.89 | 15
20 | BW9_2 | 2024-10-23 14:05 | 2024-10-20 | 0.1 | 0.11333 | -0.013333 | n | 1.78 | 15
20 | BW10 | 2024-10-23 17:00 | 2024-10-20 | 0.58 | 0.5475 | 0.0325 | y | 1.83 | 14
20 | BW12_1 | 2024-10-23 09:30 | 2024-10-20 | 0.47 | 0.51333 | -0.043333 | n | 1.77 | 14
20 | BW12_2 | 2024-10-23 09:30 | 2024-10-20 | 0.48 | 0.51333 | -0.033333 | n | 1.77 | 14